DB34

黄山市地方标准

JXXXX-2023             DB34/×××× -2023

徽派建筑木结构防火技术规程

Technical regulation for fire technology

of the Huizhou archtecture timber structure

征求意见稿

2023-××-××    发布       2023-××-××实施

黄山市市场监督局 发布

黄山市地方标准

徽派建筑木结构防火技术规程

Technical regulation for fire technology

of the Huizhou archtecture timber structure

DB34/××××-2023

主编部门：黄山市住房和城乡建设局

批准部门：黄山市市场监督局

施行日期：2023年××月××日

2023  黄山

目  次

1 总则	5

2 术语	7

3 基本要求	10

4 防火设计

5 防火施工与验收	16

6 防火检测	23

7 使用及维护	42

附录A  	60

A.1  	60

A.2  	60

本标准用词说明

前     言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

根据安徽省黄山市市场监督局《关于下达2023年黄山市地方标准制修订计划的通知》的要求，标准编制组经广泛调查研究，参考国内先进经验和兄弟省市有关标准，结合徽派建筑特点，在总结徽州建筑防火工程实践与广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程由安徽省徽州古典园林建设有限公司提出，黄山市住房和城乡建设局（市城市管理局）负责归口管理，由安徽省徽州古典园林建设有限公司负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送安徽省徽州古典园林建设有限公司（地址：XXXXXXX，邮政编码245000，邮箱：XXXXXXXX@qq.com）。

主 编 单 位 ：   安徽省徽州古典园林建设有限公司

安徽省经涂设计集团有限公司

参 编 单 位 ：   黄山市建筑设计研究院

中量大黄山高质量发展研究院有限公司

黄山学院

安徽省徽州古建筑研究所

黄山市徽派古建产业集团有限公司

黄山新晨建筑科技有限公司

黄山市建筑业协会

黄山市徽派古建产业发展促进会

安徽盛泰消防工程技术有限公司

黄山市建设监理有限公司

安徽锐明建设工程有限公司

主要编写人员：程忠平 陆笑旻 张树新 程  鹏  沈  宝 彭志明  朱  诚

袁越锋 江育梅 胡  雷  任  璐  戴新正 吴自强 柯仲明

徐晓伟 方国清 朱  健 吴海明  许  军 凌  利  汪宏宾

洪卫华 徐晓明 胡际树

主要审查人员：

- 1 总则

# 1.0.1  为规范徽派建筑工程的防火设计与施工，做到安全可靠、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、易地搬迁的徽派建筑以及历史建筑中木结构的防火设计和施工。徽派建筑中的文物建筑不适用于本规程。

1.0.3  徽派建筑工程的防火设计与施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关规范、标准的规定。

1.0.4  既有徽派建筑木结构建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火灾危险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求，并达到《建筑防火通用规范》 GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016等规范规定的目标、功能和性能要求。

1.0.5  既有徽派建筑木结构建筑改造改变使用功能的，应执行现行国家工程建设消防技术标准。

1.0.6  既有徽派建筑及历史建筑木结构改造确实无法满足现行国家工程建设消防技术标准要求的，应制定科学合理的技术方案，由当地主管部门会同有关部门，组织工程建设单位、业主单位、利害相关人等依法会商解决，并对技术方案组织专家论证，确保满足消防安全需要。

# 2 术语

2.1.1 徽派建筑

徽派建筑又称徽州建筑。平面采取中轴线对称布置，内设天井采光、通风，以砖、木、石为主材并作为承重结构体系，外墙采用青砖砌筑围护墙且高出屋面的马头墙，屋面铺盖青瓦、饰以各类脊饰构件，融砖、木、石雕为一体，具有鲜明地域特色的建筑。

2.1.2 历史建筑

经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位、也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。

2.1.3 木结构

采用以木材为主制作的构件承重的结构。

2.1.4 防火构造

根据建筑防火要求，不需计算而对结构和非结构部分采取的各种细部要求，包括最小截面尺寸、防火分隔、防火保护等措施。

2.1.5 耐火极限

在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间，用小时表示。

2.1.6 防火隔墙

建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

2.1.7 防火墙

防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h 的不燃性墙体。

2.1.8 安全出口

供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

2.1.9 防火分区

在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

2.1.10 阻燃涂料

施涂于木结构表面以延长基材引燃时间与降低火焰蔓延速度的涂料。

2.1.11 防火封堵

采用防火封堵材料对建筑缝隙、贯穿孔洞进行密封或填塞，使其在限定的酎火时间内与相应构件协同工作，以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种构造措施。

# 3 基本要求

- 3.1.1 徽派建筑木结构应进行构件的耐火极限设计和防火构造设计，并应按结构耐火承载能力极限状态进行防火验算设计。

3.1.2 徽派建筑木结构的防火应符合下列规定：

1  木结构构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；当木结构构件的燃烧性能不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定时，应采取满足构件燃烧性能的防火保护措施。

2  木结构连接的耐火极限不应小于所连接构件的耐火极限；

3  木结构应满足防火分隔要求；

4  管道穿越木构件时，应采取防火封堵措施，防火封堵材料的耐火性能不低于相关构件的耐火性能；

5  木结构建筑中配电线路应采取防火措施。

3.1.3  徽派建筑木结构的防火设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限。当设计采用防火保护措施时，应注明构件的防火保护措施的相关要求，以及防火材料的性能要求和设计指标。

3.1.4 徽派建筑木结构防火构造设计时，应根据结构特点和防火要求采取防火构造措施。

3.1.5 徽派建筑木结构施工现场堆放木材、木构件、木制品及其他易燃材料应远离火源，存放地点应在火源的上风向，严禁明火操作。

3.1.6 徽派建筑木结构的施工现场应采取防火措施或配置消防器材。

# 4  防火设计

4.1.1 采用木结构的徽派建筑防火设计应符合本章的规定，建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表4.1.1 的规定。

表4.1.1 徽派建筑木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限

注：1 除本规程另有规定外，当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时，较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件，采用难燃性屋顶承重构件时，其耐火极限不应低于0.75h。

2 轻型木结构建筑的屋顶，除防水层、保温层及屋面板外，其他部分均应视为屋顶承重构件，且不应采用可燃性构件，耐火极限不应低于0.50h。

3 当建筑的层数不超过2 层、防火墙间的建筑面积小于600m2且防火墙间的建筑长度小于60m 时，建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按本规范有关四级耐火等级建筑的要求确定。

4.1.2 徽派建筑采用木骨架组合墙体时，应符合下列规定：

1 建筑高度不大于18m 的住宅建筑、建筑高度不大于24m 的公共建筑的房间隔墙和非承重外墙可采用木骨架组合墙体，其他建筑的非承重外墙不得采用木骨架组合墙体；

2 墙体填充材料的燃烧性能应为A级；

3 木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限应符合表4.1.2 的规定，其他要求应符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361 的规定。

表4.1.2 木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限（h）

4.1.3 徽派建筑当采用木结构建筑或木结构组合建筑，其允许层数和允许建筑高度应符合表4.1.3-1 的规定，木结构建筑中防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积应符合表4.1.3-2 的规定。

表4.1.3-1 徽派建筑木结构建筑或木结构组合建筑的允许层数和允许建筑高度

表4.1.3-2 木结构建筑中防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积

注：1 当设置自动喷水灭火系统时，防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍，对于丁、戊类地上厂房，防火墙间的每层最大允许建筑面积不限。

2 体育场馆等高大空间建筑，其建筑高度和建筑面积可适当增加。

4.1.4 当人员超过20人的建筑空间布置在徽派木结构建筑内时，应布置在首层或二层。

4.1.5 除徽派建筑住宅外，徽派木结构建筑内发电机间、配电间、锅炉间的设置及其防火要求，应符合《建筑设计防火规范》GB50016第5.4.12 条～第5.4.15 条和第6.2.3 条～第6.2.6 条的规定。

4.1.6 设置在徽派木结构住宅建筑内的车库、配电间等，应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.00h 的不燃性楼板与其他部位分隔，不宜开设与室内相通的门、窗、洞口，确需开设时，可开设一樘不直通卧室的单扇乙级防火门。

4.1.7 徽派木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定：

1 建筑的安全出口和房间疏散门的设置，应符合《建筑设计防火规范》GB50016第5.5 节的规定。当木结构建筑的每层建筑面积小于200m2 且第二层和第三层的人数之和不超过25 人时，可设置1 部疏散楼梯；

2 房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离应满足以下规定：位于两个安全出口之间的疏散门不应大于30m；位于袋型走道两侧或尽端的疏散门不应大于15m；

3 房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离，不应大于有关袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离；

4 建筑内疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度，应根据疏散人数按每100 人的最小疏散净宽度不小于表4.1.7 的规定计算确定；

表4.1.7 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门

4.1.8 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火保护措施，与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。

徽派建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等，应采用防火隔热措施。

4.1.9 徽派木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表4.1.9的规定。

表4.1.9 徽派木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距（m）

注：1 两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间，外墙均无任何门、窗、洞口时，防火间距可为4m；外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的10％时，防火间距可按本表的规定减少25％。

2 当相邻建筑外墙有一面为防火墙，或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性、可燃性屋面不低于0.5m 时，防火间距不限。

4.1.10 徽派木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取防火分隔措施，且水平分隔长度或宽度均不应大于20m，建筑面积不应大于300m2，墙体的竖向分隔高度不应大于3m。 徽派木结构建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。

4.1.11 徽派木结构建筑与钢结构、钢筋混凝土结构或砌体结构等其他结构类型组合建造时，应符合下列规定：

1 竖向组合建造时，木结构部分的层数不应超过3 层并应设置在建筑的上部，木结构部分与其他结构部分宜采用耐火极限不低于1.00h 的不燃性楼板分隔；

水平组合建造时，木结构部分与其他结构部分宜采用防火墙分隔；

2 当木结构部分与其他结构部分之间按上款规定进行了防火分隔时，木结构部分和其他部分的防火设计，可分别执行本规范对木结构建筑和其他结构建筑的规定；其他情况，建筑的防火设计应执行本规范有关木结构建筑的规定。

4.1.12 徽派木结构建筑的其他防火设计应执行本规范有关四级耐火等级建筑的规定，防火构造要求除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005 等标准的规定。

4.1.13 历史建筑的木结构梁、柱、楼板的装修面层涂刷防火涂料后，耐火极限不小于B2级。

4.1.14 历史建筑的楼梯宜采用难燃材料。

4.1.15 历史建筑的木楼板加铺面层时，耐火极限不小于B2级。

4.2  材料防火性能

4.2.1 常温下木材的材料参数应按照现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005 的有关规定取值。

4.2.2 用于木结构的防火材料的燃烧性能技术指标应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的有关规定，并满足设计中关于耐火性能的要求。

4.2.3 用于木结构的阻燃涂料应符合现行行业标准《建筑木结构用阻燃涂料》JG/T 572的有关规定。

4.2.4 无机堵料、柔性有机堵料、防火密封胶、泡沫封堵材料等防火封堵材料的燃烧性能、理化性能及防火封堵组件的耐火性能，应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB23864的有关规定。

4.2.5 徽派木结构建筑中的各个构件或空间内需填充吸声、隔热、保温材料时，材料的燃烧性能等级不应低于B2级。

4.2.6 徽派木结构建筑外墙内外保温材料的燃烧性能等级不应低于B1级，建筑外保温的其他防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

4.2.7 徽派木结构建筑外饰面材料的燃烧性能等级不应低于B1级。其他装饰装修材料的燃烧性能等级应符合下列规定：

1 设置中央空调系统的建筑，顶棚装修材料的燃烧性能等级应为A级；其余建筑可为B1级；

2 建筑的墙面、地面装修材料的燃烧性能不宜低于B1级。

4.3防火构造设计

4.3.1 当徽派建筑木结构不满足防火要求时，应采用防火保护措施。防火保护措施应根据结构类型、燃烧性能、耐火极限等因素，采取包覆处理或阻燃处理。

4.3.2 当徽派建筑木结构采用防火板保护时，应符合下列规定：

1 防火板应为不燃材料，且受火时不应出现炸裂或穿透裂缝；

2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计，并应采取确保安装牢固稳定的措施；

3 固定防火板的龙骨和胶粘剂应为不燃材料，且龙骨应便于与构件及防火板连接，胶粘剂在高温下应能保持强度，并应能保证防火板的包覆完整；

4 防火板采用龙骨固定时，龙骨间空隙应采用矿棉、硅酸铝纤维棉等防火材料填充。

4.3.3当木结构采用柔性毡状隔热材料保护时，在自重作用下的毡状材料不应发生压缩不均的现象。柔性毡状材料不应用于潮湿或易受水浸的环境。

4.3.4木构件采用防火覆盖层时，应符合下列规定：

1木柱的防火保护层应采用四边封闭的构造；

2木梁的防火保护层除梁顶采用楼面板覆盖以外，应采用三边封闭的构造；

3木楼盖的防火保护层除采用楼面板以外，应采用底部封闭的构造。

4.3.5 室外木构件采用阻燃处理时，宜与耐候性面漆搭配使用。对于长期暴露在潮湿环境下的木构件，尚应采用防止阻燃材料流失的措施。

4.4 消防电气设计

4.4.1 消防电源及其配电

1 下列徽派木结构建筑的消防用电按二级负荷供电：

总面积大于1500㎡或室外消防用水量大于25L/S的木结构建筑。

2 除第1条以外的木结构建筑的消防用电，按三级负荷供电。

3 木结构建筑物的消防负荷分级应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037等国家现行有关标准的规定。

4 徽派木结构建筑的消防用电设备供电，应符合下列规定：

1) 消防用电负荷等级为二级负荷时，宜由两路10KV电源的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，应由一路10kV电源下两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电；

2) 消防用电负荷等级为三级负荷时，消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电。

5 徽派木结构建筑内消防用电设备在火灾发生期间，最小持续供电时间除满足现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《建筑防火通用规范》GB55037的规定外，还应符合下列规定：

1) 木结构建筑内的消防控制室、消防水泵等消防设备的低压供电线路火灾时连续供电时间不应低于3h；

2) 木结构建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间应满足人员安全疏散要求，且不应低于1.5h。

6 除防火卷帘、挡烟垂壁、消防排烟窗、常开防火门、消防排水泵等的控制箱外，消防末端配电箱和控制箱应设置在设备机房或各防火分区的配电小间内；各防火分区内的防火卷帘、挡烟垂壁、消防排烟窗、常开防火门、消防排水泵等消防配电设备可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。

7 用于消防用电设备的配电箱，应按楼层或防火分区设置。

8 消防水泵、消防控制室等消防设备用电的两个供电回路，应由变电所或配电室放射式供电。

9 消防系统配电装置，应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处，其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难，需要与主电源并列布置时，其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。

4.4.2 线缆选择及敷设

1 徽派木结构建筑消防配电线缆选择应符合下列规定：

1) 木结构建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆，选用电缆的产烟毒性等级应不低于t1级，燃烧滴落物/微粒等级应不低于d1级，线缆的燃烧性能等级不应低于B1级；

2) 消防电源主干线，消防水泵、消防控制室、防排烟设备的电源线路应采用耐火温度950℃、持续供电时间180min的耐火电缆；

3) 消防联动控制线路、火灾自动报警系统的报警总线以及消防疏散应急照明、防火卷帘、电动挡烟垂壁等其他消防用电设备的电源线路应采用耐火温度不低于750℃、持续供电时间不低于90min的耐火电线电缆；

4) 消防控制线路、火灾自动报警系统的报警总线应采用耐火温度不低于750℃、持续供电时间不低于90min的耐火电线电缆。

2 徽派木结构建筑中配电线路的敷设应采用下列防火措施：

1) 当消防用电设备两路电源线路在桥架内敷设时，应分开敷设在不同的电缆桥架内，如确需敷设在同一电缆桥架内时，应在桥架内设置防火隔板，防火隔板耐火时限应不低于木结构建筑耐火极限；

2) 电线、电缆直接明敷时应穿金属管或金属线槽保护；当采用矿物绝缘线缆时可直接明敷；

3) 电线、电缆穿越墙体、楼盖或屋盖时，应穿金属套管，并应采用防火封堵材料对其空隙进行封堵。

4.4.3  电源插座及照明线路

1 安装在木构件上的开关、插座及接线盒应符合下列规定：

1) 当开关、插座及接线盒有金属套管保护时，应采用金属盒体；

2) 当开关、插座及接线盒有矿棉保护时，可采用难燃性盒体；

3) 安装在木骨架墙体上时，墙体中相邻两根木骨柱之间的两侧面板上，应仅在其中一侧设置开关、插座及接线盒；当设计需要在墙体中相邻两根木骨柱之间的两侧面板上均设置开关、插座及接线盒时，应采取局部的防火分隔措施。

2 安装在木结构建筑楼盖、屋盖及吊顶上的照明灯具应采用金属盒体，且应采用不低于所在部位墙体或楼盖、屋盖耐火极限的石膏板对金属盒体进行分隔保护。

4.4.4  防雷措施

1 徽派木结构建筑的防雷设计，除应满足《建筑防雷设计规范》GB 50057和《古建筑防雷工程技术规范》GB51017等国家现行有关标准的规定外，还应符合下列规定：

1) 木结构建筑防雷等级应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果划分；人员密集场所的木结构公共建筑应设防雷措施，其防雷按不低于三类设防。

2) 木结构建筑宜采用装设在屋顶的接闪网或接闪带作为防直击雷的接闪器，突出屋面的所有金属构件均应与防雷装置可靠焊接；

3) 引下线宜沿木结构建筑外墙明卡敷设，并应在距室外地面上1.8m处设置断接卡，连接板处应有明显标志。当引下线为墙内暗敷时，应采用绝缘套管进行保护；

4) 地面上1.7m以下至地面下0.3m的一段接地线应采用改性塑料管或橡胶管等进行保护；

5) 室内电缆、导线与防雷引下线之间的距离不应小于2.0m。

4.4.5 消防应急照明和疏散指示系统

1 徽派木结构公共建筑内应设置消防应急照明和疏散指示系统。

2 消防应急照明和疏散指示系统设置部位和地面最低水平照度除应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《民用建筑电气设计标准》GB 51348 的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

3 消防应急照明和疏散指示系统的应急点亮控制模式设计应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309和《民用建筑电气设计标准》GB 51348的相关规定。

4 徽派木结构建筑的消防应急照明和疏散指示系统的控制方式应采用集中控制型系统。

5 当采用集中电源系统时，同一平面内相邻的防火分区可共用集中电源，不同防火分区不得共用同一分支回路。

6 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。

4.4.6 火灾自动报警系统

1 总建筑面积大于1500m²徽派木结构公共建筑内应设置火灾自动报警系统，总建筑面积不大于1500m²徽派木结构公共建筑和木结构住宅建筑内应设置火灾探测与声警报装置，声警报装置应每层设置。

2 徽派木结构建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置，探测器报警后自动关闭可燃气体阀门。

3 设置火灾报警系统的徽派木结构建筑应在楼梯间内设置火灾探测器。

4 区域型火灾自动报警系统可以采用火灾报警控制器控制输出点直接控制相关场所或部位的消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗，并在火灾报警控制器上的手动直接控制按键上（或附近）设置明显标识。

5 徽派木结构建筑内的火灾自动报警系统设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《消防设施通用规范》GB55036和《民用建筑电气设计标准》GB51348等国家现行有关标准的规定。

4.4.7 电气火灾监控系统

1 室外消防用水量大于25L/S的徽派木结构建筑的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。

2徽派木结构建筑的电气火灾监控可设置在下列部位：

1) 第一级配电柜(箱)进线处；

2) 当采用干线式供电，干线线路正常泄漏电流较大时，可设置在楼层配电箱处；

3) 现场信息采集装置应设置在线路的前端，但应具有采集剩余电流或温度等功能。采集装置宜安装在配电箱（柜）内部或面板上，采集范围不宜超出单个配电箱（柜）。

3 徽派木结构建筑重要设备配电回路、照明、插座配电回路应设电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。

4 徽派木结构建筑内电气火灾监控系统设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《电气火灾监控系统》GB 14287的有关规定。

4.4.8 消防电源监控系统

1 徽派木结构建筑的下列部位应设置消防电源监测：

1) 变配电所为消防设备供电的配电回路，包括应急发电机系统的配电回路；

2) 消防配电(控制)箱内，双电源切换装置的电源进线侧与出线侧；

2 徽派木结构建筑内消防电源监控系统设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《消防设备电源监控系统》GB28184的有关规定。

4.5 消防给水设计

4.5.1徽派木结构建筑室内消防给水应根据建筑的总高度、体积或层数和用途按《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑设计防火规范》GB 50016中的消防设施的设置章节和国家现行有关标准的规定确定，室外消防给水应按《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑设计防火规范》GB 50016有关四级耐火等级建筑的规定确定。

4.5.2 徽派木结构公共建筑内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

4.5.3徽派木结构建筑应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求配置灭火器。

4.6防烟和排烟设施

4.6.1徽派木结构公共建筑下列场所或部位应设置排烟设施。

1 建筑内建筑面积大于100m²的房间；

2 地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。

4.6.2徽派木结构公共建筑防烟和排烟设施尚应符合《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251等国家现行有关标准的规定。

5 防火施工与验收

5.0.1 徽派木结构建筑防火工程应按设计文件规定的木构件燃烧性能、耐火极限指标和防火构造要求施工， 且应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。防火处理所用的防火材料或阻燃剂不应危及人畜安全，并不应污染环境。

5.0.2 徽派木结构建筑电气消防设施应按照批准的工程设计文件和《建筑电气施工质量验收规范》GB50303、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50116等施工技术标准进行。

5.0.3 施工前应按设计文件要求编写施工方案，并经相关技术人员及监理工程师审批，施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度，建设单位应组织监理单位进行检查，并填写有关记录。

5.0.4 防火材料或阻燃剂应按说明书验收，包装、运输应符合药剂说明书规定，应储存在封闭的仓库内， 并应与其他材料隔离。

5.0.5 木构件采用加压浸渍阻燃处理时，应由专业加工企业施工，进场时应有经阻燃处理的相应的标识。验收时应检查构件燃烧性能是否满足设计文件规定的证明文件。

5.0.6 木构件防火涂层施工，可在木结构工程安装完成后进行。防火涂层应符合设计文件的规定，木材含水率不应大于15%,构件表面应清洁，应无油性物质污染，木构件表面喷涂层应均匀，不应有遗漏，其干厚度应符合设计文件的规定。

5.0.7 防火墙设置和构造应按设计文件的规定施工，砖砌防火墙厚度和烟道、烟囱壁厚度不应小于240mm，金属烟囱应外包厚度不小于70mm 的矿棉保护层或耐火极限不低于1.00h的防火板覆盖。烟囱与木构件间的净距不应小于120mm，且应有良好的通风条件。烟囱出楼屋面时，其间隙应用不燃材料封闭。砌体砌筑时砂浆应饱满，清水墙应仔细勾缝。

5.0.8 墙体、楼、屋盖空腔内填充的保温、隔热、吸声等材料的防火性能，不应低于难燃性Bl级。

5.0.9 墙体和顶棚采用石膏板（防火或普通石膏板）作覆面板并兼作防火材料时，紧固件（钉子或木螺栓）贯入木构件的深度不应小于表5.0.9的规定。

表5.0.9 兼做防火材料石膏板紧固件贯入木构件的深度（mm)

| 耐火极限 | 墙体 |  | 顶棚 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钉 | 木螺丝 | 钉 | 木螺丝 |
| 0.75h | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 1.00h | 20 | 20 | 45 | 45 |
| 1.50h | 20 | 20 | 60 | 60 |

5.0.10 楼盖、楼梯、顶棚以及墙体内最小边长超过25mm的空腔，其贯通的竖向高度超过3m，或贯通的水平长度超过20m时，均应设置防火隔断。天花板、屋顶空间，以及未占用的阁楼空间所形成的隐蔽空间面积超过300㎡时，或长边长度超过20m时，均应设置防火隔断，并应分隔成面积不超过300㎡且长边长度不超过20m的隐蔽空间。

5.0.11 隐蔽空间内相关部位的防火隔断应采用下列材料：

1 厚度不小于40mm的规格材；

2 厚度不小于20mm且由钉交错钉合的双层木板；

3 厚度不小于12mm的石膏板、结构胶合板或定向木片板；

4 厚度不小于0.4mm的薄钢板；

5 厚度不小于6mm的无机增强水泥板。

5.0.12 埋设或穿越木构件的各类管道敷设的施工应符合下列规定：

1 管道外壁温度达到120℃及以上时， 管道和管道的包覆材料及施工时的胶粘剂等，均应采用检验合格的不燃材料；

2 管道外壁温度在120℃以下时，管道和管道的包覆材料等应采用检验合格的难燃性不低于B1的材料。

5.0.13 隔墙、隔板、楼板上的孔洞缝隙及管道、电缆穿越处需封堵时，应根据其所在位置构件的面积按要求选择相应的防火封堵材料，并应填塞密实。

5.0.14 木结构房屋室内装饰、电器设备的安装等工程，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

5.0.15系统竣工后，建设单位应组织施工、设计、监理等单位进行系统验收，验收不合格不得投入使用。

5.0.16系统验收时，施工单位应提供下列资料：

1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图；

2 工程质量事故处理报告；

3 施工现场质量管理检查记录；

4 各子分部系统施工过程质量管理检查记录；

5 各子分部系统质量控制检查资料；

6 各子分部系统试验检测记录；

7 各子分部系统调试记录。

5.0.17徽派建筑木结构防火分部工程划分及验收标准：

| 徽派建筑木结构防火分部工程划分及验收标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子分部 | 分项 | 验收标准 |
| 建筑防火 | 1、建筑构造 2、平面布局 3、灭火救援设施 | 防火分隔、建筑构件、疏散通道、防火间距、防火分区、消防车道、消防场地符合设计要求及建筑设计防火规范 GB50016、《建筑防火通用规范》GB55037等相关要求. |
| 装饰防火 | 1、装饰材料 2、防火涂料 | 符合设计要求及建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210、建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354等相关要求。 |
| 建筑电气 | 1、电气设备安装 2、电气线缆敷设 3、消防应急照明和疏散指示系统 4、防雷与接地 | 符合设计要求及建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303、建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617、消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309等相关要求。 |
| 消防给水及消火栓系统 | 1、管网及系统组件 2、供水与稳压设备 3、水源系统 4、消火栓系统 | 符合设计要求及消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974等相关要求。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1、管网及系统组件 2、供水与稳压设备 3、水源系统 | 符合设计要求及自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261等相关要求。 |
| 火灾自动报警及 联动控制系统 | 1、火灾自动报警 2、联动控制系统 3、电气火灾监控系统 4、消防设备电源监控系统 | 符合设计要求及火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166等相关要求。 |
| 建筑防、排烟系统 | 1、自然通风设施 2、机械加压送风设施 3、自然排烟设施 4、机械排烟 设施 | 符合设计要求及建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251等相关要求。 |

- 6 防火检测

6.0.1 检查各消防设施的组件和设备应符合设计选型，并应具有出厂产品合格证，消防产品应具有符合法定市场准入规章的证明文件。

6.0.2 检查各消防系统的组件、设备、设施的永久性铭牌和按规定设置的标志。铭牌和标志的材质应抗腐耐用、字体应清晰可辨、内容和数据应齐全、符号应清晰、色标应正确。

6.0.3 检查系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损、无锈蚀，设备、管道应无泄漏现象，导线和电缆连接、绝缘性能、接地电阻等应符合相关规范要求。

6.0.4 检测用的仪器、仪表、量具等，应按国家现行有关规定计量检定合格，并有计量检定合格证且在有效期内。

6.0.5 检查采用绝缘电阻测试仪器测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录；检查采用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值的记录。

6.0.6 应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据，填写检测记录表。

6.0.7 完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

6.0.8 除设计要求以外，不同回路、不同电压等级的绝缘导线和交流与直流线路的绝缘导线均不应穿于同一导管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。

6.0.9 消防设施检测应按照《建筑消防设施检测技术规程》XF503要求进行外，还应满足《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《消防设施通用规范》GB55036、《建筑电气及智能化通用规范》GB55024、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》50261、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等相关要求。

- 7 使用与维护

7.0.1徽派木结构建筑修缮/改造保护利用工程项目施工完成后，由建设单位组织设计、监理、施工等单位竣工验收，验收合格后交付建设单位管理和使用。

7.0.2 徽派木结构建筑内部装饰施工不得降低建筑装饰材料燃烧性能等级，不得降低和阻碍逃生设施的设置要求。

7.0.3 装饰过程中选用满足消防安全要求的开关、插座和照明灯具。靠近易燃物时，应采取隔热，散热等防火措施。

7.0.4 管理/使用单位在餐饮场所、歌舞娱乐放映游艺场所、客房、灭火设施设置场所应设醒目、耐久的指示牌、疏散交通图、应急照明、防烟面具等逃生器材及使用说明。

7.0.5 管理使用单位应建立健全消防安全管理制度和消防档案，确立消防安全责任人，消防安全管理人及其它岗位具体责任人员。

7.0.6 投入使用后，管理/使用单位应建立巡查、检测、维护、保养等档案，真实记录消防设施的调试、使用和维护保养等状况，档案资料存档时间不少于一年。

7.0.7 管理/使用单位应定时检查室外、周边消防栓、救援场地、回车场等设施完备状态，确保随时投入灭火救援。

7.0.8 定期对木构件刷涂的防火涂料外观、质保期、使用年限进行检查，及时修补脱落部分；根据使用环境状况适时检测其防火功能。

7.0.9  管理/使用单位应根据建筑设计使用功能、室内易燃数量、建筑内部核定承载人数等规定要求使用木结构建筑，不得擅自违反/改变经批准的使用条件环境。

7.0.10 火灾自动报警系统应按月、季度、年度分别根据规定检查系统功能，系统故障及时处理，确保系统处于正常运行状态。

7.0.11 干粉性灭火器出厂期满五年，首次维修后每满两年按规定程序予以维修，取得灭火器维修合格证后放置指定地点。

7.0.12 符合架设防雷装置的木结构建筑应按规定采取防雷措施；宜半年或一年定期对建筑防雷装置检查和维护；检查周边新设架空线路同建筑间距，保持防雷措施要求。

本标准用词说明

1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的 用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。